无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年4月

建设单位法人代表：曹荣

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13478164238 | 电话：0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真：0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡滨湖经济开发区立业路2号 | 地址：无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡滨湖经济开发区立业路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 陶瓷型芯 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产陶瓷型芯8万片 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产陶瓷型芯8万片 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年6月17日 | 开工建设时间 | 2020年6月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2020年9月 | 验收现场监测时间 | 2021年3月22日、 2021年3月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏锡澄环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 2000万 | 环保投资总概算 | 50万 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 |  | 2000万 | 实际环保投资 | 50万 | 比例 | 2.5% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏锡澄环境科学研究院有限公司于2020年4月编制的《应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2020]8007号，2020年6月17日； 9、无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排口; pH值; 6~9; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单表2中间接排放限值要求，单位产品（瓷）基准排水量满足表2中特种陶瓷要求 （基准排水量1.0m3/t）. CODcr; 110. SS; 120. 氨氮; 10. 总磷; 3.0. 总氮; 40. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. FQ01废气排口; 颗粒物; 15; ——; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单表5中“梭式窑-油、气”标准. FQ02废气排口; 颗粒物; 10; ——; 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准. 二氧化硫; 40; ——. 氮氧化物; 90; ——. 挥发性有机物; 80; 1.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业标准. FQ03废气排口; 挥发性有机物; 80; 1.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业标准. 厂界无组织; 挥发性有机物; 2.0; ——; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值. 颗粒物; 1.0; ——; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单表6标准. 车间无组织; 颗粒物; 5.0; ——; 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表3有厂房生产车间-其他炉窑总悬浮颗粒物浓度限值. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均严格50%执行、挥发性有机物排放速率严格50%执行。 - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司成立于2019年8月，位于无锡滨湖经济开发区立业路2号，租用无锡永大科技集团有限公司的空置厂房，设立本项目，从事应用于工业、航空航天等领域的特种陶瓷型芯生产。项目建成后全厂产品及规模为：年产陶瓷型芯8万片。 无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司于2020年4月委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制《应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目环境影响报告表》，该报告表于2020年6月17日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]8007号）。验收项目于2020年6月开工，2020年9月竣工。验收项目总投资2000万元，其中环保投资50万元。 受无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2020年12月对无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司“应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 陶瓷型芯; 8万片; 8万片. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 双行星混料机; /; 4; 2; -2. 2; 制芯机; /; 6; 4; -2. 3; 脱烧炉; ASB-EF/CC; 10; 6; -4. 4; 取芯工作台; /; 2; 2; 不变. 磨粉机; 1; 1; 不变. 粉体预混设备; 1; 1; 不变. 振动筛; 1; 1; 不变. 5; 浸渍强化设备（内设清洗水槽）; /; 2; 2; 不变. 6; 手动研磨机; /; 10; 10; 不变. 7; 干燥箱; DHG-9920; 1; 1; 不变. 8; 搅拌釜; /; 1; 1; 不变. 9; 实验设备; 激光粒度仪; Mastersize2000; 1; 1; 不变. 10; 高温抗折HMOR; HMOR16-300P; 1; 1; 不变. 11; 常温抗折强度仪; TSKL-G500N; 1; 1; 不变. 12; 分析天平; BBA231; 1; 1; 不变. 13; 热膨胀仪; RPZ-03P; 1; 1; 不变. 14; 烘箱; YFL40/13G-GC; 1; 1; 不变. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 原料及产品储存区; 50m2; 和环评一致. 运输; 汽运; 和环评一致. 公用工程; 给水; 131t/h; 125t/h. 排水; 8t/a; 8t/a. 供电; 120万KWh/a，来自供电电网; 111万KWh/a. 环保工程; 废气; 磨粉/筛分、取芯、填粉、修芯、预混/混料废气，风机风量6000m3/h，经中央除尘装置处理后，通过15m排气筒FQ1排放; 和环评一致. 真空浸渍、固化废气，风机风量5000m3/h，经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ3排放; 和环评一致. 脱烧-补燃废气，风机风量398m3/h，经设备自带的补燃装置处理后由15米高FQ2排气筒排放; 和环评一致. 废水; 8t/a，生活污水经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂; 和环评一致. 固废; 一般固废堆场40m2; 和环评一致. 危险固废堆场20m2，采取防渗防漏等措施; 危险固废堆场15m2，采取防渗防漏等措施. 噪声; 隔声降噪、距离衰减; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为50万元，占总投资的2.5%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）; 20; 20. 噪声; 隔声降噪; /; /. 固废; 生活垃圾：分类收集、环卫清运; 5; 5. 一般固废：污泥委托取得无锡市城市管理行政主管部门颁发的餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证的单位处理，其余收集后出售. 危险废弃物：委托有资质单位处置. 废气; 磨粉/筛分、取芯、填粉、修芯、预混/混料废气经中央除尘装置处理后，通过15m排气筒FQ1排放; 25; 25. 真空浸渍、固化废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ3排放. 脱烧-补燃废气经设备自带的补燃装置处理后由15米高FQ2排气筒排放. 合计; 50; 50. - 劳动定员及工作制 本项目全厂共计30人，单班制，每班8小时生产，年工作250天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（kg/d）; 变化情况. 1; 陶瓷粉体; 石英粉体; 1.5; 4.8; 无. 2; 锆英砂; 4; 12.8; 无. 3; 氧化铝; 2; 6.4; 无. 4; 填埋粉; 6; 19.2; 无. 5; 有机成分; 硬酯酸; 0.5; 1.6; 无. 6; LDPE; 0.1; 0.3; 无. 7; EVA; 0.15; 0.5; 无. 8; 增塑剂; 2; 6.4; 无. 9; 丙烯酸树脂; 0.2; 0.6; 无. 10; 食用色素（靛蓝）; 0.01; 0.03; 无. 11; 外购原料; 陶芯成型块料; 5; 16.0; 无. 12; 其他; 硅溶胶; 0.5; 1.6; 无. 13; 润滑油（用于射芯机）; 0.6; 1.9; 无. 14; 脱模剂; 0.12; 0.4; 无. 15; PVA; 0.5; 1.6; 无. 16; 天然气; 7.2万m3/a; 230 m3; 无. 17; 废水处理; COD去除剂; 1; 3.2; 无. 18; 氨氮去除剂; 0.1; 0.3; 无. 19; 絮凝剂; 0.4; 1.3; 无. 2、水平衡 本项目用排水平衡图见下图2-1。 损耗0.12 冷水机组用水 0.12纯水 生活用水 360 损耗84 110 浸泡槽用水 7.5 委托有资质单位处置 6 自来水 125 损耗1.5 PVA溶液配比用水 6 7.5 委托有资质单位处置 损耗1.5 损耗17 进入污泥 1 接管太湖新城污水处理厂 污水处理设施 334 8 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目具体工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）磨粉/筛分：将外购的锆英砂通过磨粉机进行粉碎后使用振动筛进行筛分，筛上物进行二次磨粉，磨细后继续使用，该过程产生少量粉尘G1。 （2）预混/混料：人工将外购的陶瓷粉体（石英粉体、锆英砂、氧化铝）先按一定比例放入粉体预混设备中进行预混，然后将预混料与有机成分（硬脂酸、LDPE、EVA、增塑剂、丙烯酸树脂）按一定比例放入混料机中，抽真空，加热搅拌1~2h，加热过程采用电加热方式，温度控制在60~70℃，该过程产生投料粉尘G2和设备噪声N。 （3）刷脱模剂：为了便于不影响产品脱模品质，需在模具（外购）上涂上一层脱模剂（乳化硅油30%，水70%），它可使产品易于脱离、光滑及洁净； （4）制芯：混合后的料块或者外购的陶芯成型块料，通过制芯机注入模具，加热过程采用电加热方式，温度控制在65℃左右，并自然冷却成型，脱模剂成分为乳化硅油30%、水70%，其中的水分在加热过程中有少量挥发，乳化硅油不挥发，性质稳定地附着在产品表面，因此该过程无废气产生； （5）脱模：人工将冷却后的模具打开，取出产品； （6）填粉：将产品放入匣钵中，同时人工在产品之间的空隙内填满高岭土，并压实，防止在脱烧过程中，产品发生形变，该过程有粉尘G3产生。 （7）脱烧-补燃：将填满高岭土的匣钵放入脱烧炉中脱烧，脱烧炉中2台采用天然气作为燃料，另外8台用电，温度控制在300℃-650℃（脱蜡段）、1200℃（烧结段），一批产品烧3~4天，每天24h，脱烧的产品自然冷却；由于高岭土的熔点在1700℃左右，故脱烧过程中不会熔融，但原料中的有机成分会以有机废气形式存在，同时该工艺有燃烧废气及设备噪声N产生；脱烧过程中产生的尾气引入补燃设备（脱烧炉自带）进行燃烧处理，补燃过程通入天然气进行助燃。该工艺有燃烧废气G4、有机废气G5产生。 脱烧-补燃过程介绍：未烧结的陶瓷型芯，材料构成为无机材料和粘结剂，在脱烧炉中工艺过程分为两步，首先将这些粘结剂去除掉，这个过程称为脱脂（或脱蜡）；经过脱脂的产品是没有强度的，需要在脱脂后进一步加热到无机材料的烧结温度（1000-1250℃）并进行保温，使产品有一定的强度，然后冷却至室温，这个过程称为烧结，以上过程均发生在电炉和气炉里，主要差异点在于电炉和气炉加热方式不同，气炉通过天然气燃烧，经历空气循环，把热量传导至在炉腔各个区域的产品上；电炉通过对电阻丝加热，产生热辐射，热量直达产品表面。 （8）取芯：在取芯工作台上人工采用气枪（使用压缩空气）将产品上的高岭土清干净，清理过程中有清灰废气G6产生； （9）浸蓝检验：将脱烧之后的产品放进调配好的食用色素（靛蓝-亚甲基蓝溶液）中，通过裂缝现象，来检测产品是否有裂缝，该过程有不合格品S1产生； （10）修芯：对部分外观有瑕疵的产品放在手动研磨机上进行打磨、修边等处理，去除表面的瑕疵，该过程中有少量粉尘G7产生。 （11）强化处理：浸蓝检验之后的产品需根据客户要求进行强化处理。强化处理包括真空浸渍、浸泡及固化。人工将浸蓝之后的产品（无需清洗表面的亚甲基蓝）放入配置好的浸渍槽（根据客户需求选择PVA溶液（与自来水进行调配）或硅溶胶（无需调配），其中产品在硅溶胶中浸渍之后强度更大）中浸泡2~3h，温度通过电加热控制在50~60℃，启动真空泵对浸渍槽进行抽真空（压力0~0.08Mpa），使溶液通过管道流回贮液槽内，此时浸槽液在真空状态下扩散至陶芯的气孔中。关闭设备，将工件放入浸泡槽中浸泡1~2分钟，水槽中放置自来水，以便去除工件表面残留的浸槽液，取出沥干，水槽中的水循环使用，由于多次使用后，随着水分的蒸发损失，槽内浸渍溶液以及浸泡槽水会变得粘稠不满足生产要求，浸渍槽内浸渍液以及浸泡槽内清洗水均1个月更换1次。沥干后的产品放入干燥箱内加热固化，采用电加热方式，加热温度控制在100℃，加热时间为4小时，此时，产品吸收的PVA、硅溶胶发生固化反应。PVA、硅溶胶的分子结构是一条螺旋形长链，当温度升至90℃以上时，分子吸收热量，长链链结松开，从而使分子间开环链接，发生类似胶水的交联反应，最终固化成型。固化结束后，待工件在干燥箱内自然冷却至室温取出。该工艺有真空浸渍废气G8、固化有机废气G9、废包装桶S2、更换的强化废液（包括真空浸渍废液S3以及浸泡废液S4，二者成分相同）及设备噪声N产生。 （12）检测：包括尺寸检查、成品检验，其中尺寸检查：通过三坐标检测，检查产品外观、尺寸是否有瑕疵，检验合格之后即得成品，该过程有不合格品S5产生；成品检验：平均1个月对产品进行抽查一次，采用激光粒度仪、分析天平、热膨胀仪等实验设备对产品的物理性能进行测试，该过程有不合格品S6产生； 另外，企业设置有研发部门，研发部门功能定位、类型：公司主要产品为高温合金用陶瓷型芯等关键耐高温陶瓷部件，在航空航天、燃气轮机等精密浇铸领域有着广泛的应用。公司专业化的研发团队，旨在实现高端陶瓷型芯产品的国产化，助力我国“两机”事业，带动地区经济发展。 研发部门业务内容：根据公司产品定位和战略发展需要，组织新产品开发战略研讨，进行产品的开发，使之符合市场发展需求； 1、原料规格、成品规格制定及确认；原料、过程认证变更；参与不合格品处置建议； 2、设计产品的配方及工艺指标；配方试验控制，对试验进行合理安排和组织，协调试验有关事宜； 3、BOM提供、确认；协助生产异常处理；完成产品的小试、中试，监督、检查新产品生产过程；各项研发管理制度及操作规程的建立并完善；建立合理生产工艺标准，降低生产成本； 4、实验室设备仪器的配备及管理，实验室适宜环境条件的确保；对实验室内部的劳动保护及人员安全负责；新员工的培训、考核； 5、配合生产、综合部等其他部门的相关工作； 研发批次、规模：根据客户提供的采购规范和其它要求，结合当前的生产工艺，对每个新品陶芯试验不高于3轮，总损耗原料不超过15kg。工厂规划产能是最大值，实际产能会受订单量和市场开拓情况影响，两者之间会有较大的能力空缺的，这个空缺用于研发是完全可行的；由于企业研发工序在车间相应设备内进行，配套有废气处理设施，由于研发工作时间短，原料用量少，因此产生的废气量少，可计入生产废气中，不单独进行考虑；同时研发产生的成品经检测合格后可用于订单交付，研发产生的不合格品（已经经过脱烧）作为般固废与生产中产生的不合格一起收集后外售。 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 磨粉/筛分; 粉尘; 间断; 经集气罩收集之后连入中央除尘装置处理之后由15米高FQ01排气筒排出. G2; 预混/混料; 粉尘; 间断; 经集气罩收集之后连入中央除尘装置处理之后由15米高FQ01排气筒排出. G3; 填粉; 粉尘; 间断; 经集气罩收集之后连入中央除尘装置处理之后由15米高FQ01排气筒排出. G4; 脱烧-补燃; 燃料废气; 间断; 有机废气在设备内部直接燃烧处理后与燃料废气一起由15米高FQ02排气筒排出. G5; 脱烧-补燃; 有机废气; 间断. G6; 取芯; 粉尘; 间断; 经集气罩收集之后连入中央除尘装置处理之后由15米高FQ01排气筒排出. G7; 修芯; 粉尘; 间断; 经吸风口收集之后连入中央除尘装置处理之后由15米高FQ01排气筒排出. G8; 真空浸渍; 有机废气; 间断; 真空浸渍的真空泵尾气、固化废气经集气罩收集后一起进入二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ03排出. G9; 固化; 有机废气; 间断. 废水; W; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂. 固体废物; S1; 浸蓝检验; 不合格品; 间断; 收集后外售. S2; 强化; 废包装桶; 间断; 委托有资质单位处置. S3; 真空浸渍; 真空浸渍废液; 间断; 委托有资质单位处置. S4; 浸泡; 浸泡废液; 间断; 委托有资质单位处置. S5; 尺寸检查; 不合格品; 间断; 收集后外售. S6; 成品检验; 不合格品; 间断; 收集后外售. S7; 射芯机; 废润滑油; 间断; 委托有资质单位处置. S8; 有机废气处理; 废活性炭; 间断; 委托有资质单位处置. S9; 废水处理; 污泥; 间断; 委托取得无锡市城市管理行政主管部门颁发的餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证的单位处理. S10; 废水处理; 压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件; 间断; 收集后外售. 噪声; N; 混料、脱烧、真空浸渍、空压机、干燥箱、风机等; 噪声; 间断; 采用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减.

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 生产装置双行星混料机减少2台、制芯机减少2台、脱烧炉减少4台未导致污染物种类、排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。本项目冷却水循环使用，定期补充不外排，因此无生产废水排放。员工生活污水经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂处理。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂处理; 和环评一致. 接管太湖新城污水处理厂深度处理 污水处理设施 生活用水 自来水 ★ 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序产生粉尘废气，污染物均以“颗粒物”计，经各自工序配置的集气罩收集后，由“中央除尘装置”处理后，通过15米高FQ01排气筒排放。（2）脱烧工序采用天然气燃烧，产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；脱烧炉中原料、陶芯成型块料中的有机成分、脱模剂在高温下产生有机废气，经补燃设备燃烧处理，污染物以“VOCs”计；补燃采用天然气助燃，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；以上三股废气一道经15米高FQ02排气筒排放。（3）真空浸渍工序产生真空泵尾气，污染物以“VOCs”计；固化工序聚乙烯醇挥发产生的有机废气，污染物以“VOCs”计，其经集气罩收集；以上两股废气由1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高FQ03排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中，污染物以“颗粒物、VOCs”计。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 磨粉/筛分; 颗粒物; 由“中央除尘”处理后，通过15米高排气筒FQ01排放; 由“中央除尘”处理后，通过15米高排气筒FQ01排放. 2; 预混/混料; 颗粒物. 3; 填粉; 颗粒物. 4; 取芯; 颗粒物. 5; 修芯; 颗粒物. 6; 脱烧-补燃; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物; 15米高排气筒FQ02排放; 15米高排气筒FQ02排放. 7; 真空浸渍; 挥发性有机物; 由“二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ03排放; 由“二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ03排放. 8; 固化; 挥发性有机物. 9; 无组织; 颗粒物、挥发性有机物; 无组织排放; 无组织排放. 预混/混料废气 磨粉/筛分废气 15m高排气筒FQ01排放 ◎ 中央除尘装置 填粉废气 修芯废气 取芯废气 ◎ 15m高排气筒FQ02排放 脱烧-补燃废气 15m高排气筒FQ03排放 ◎ 二级活性炭吸附装置 真空浸渍废气 无组织排放 无组织废气 ○G1 ○G2、○G3、○G4、○G5、○G6 固化废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎、○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是混料机、脱烧炉、真空浸渍机、空压机、干燥箱等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 混料机; 2; 厂房墙体隔声，距离衰减. 2; 脱烧炉; 6. 3; 浸渍强化设备; 2. 4; 空压机; 1. 5; 干燥箱; 1. 6; 废气处理设施风机; 3. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、污泥、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭。 不合格品、废高岭土、收集的粉尘、超滤反渗透膜等组件收集后外售；污泥委托有资质单位处置；废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废包装桶; 原料包装; 危废废物; HW49 900-041-49; 0.5; 0.5; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废润滑油; 射芯机; HW08 900-249-08; 0.6; 0.6. 强化废液; 真空浸渍、浸泡; HW13 900-014-13; 12.5; 12.5. 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 0.66; 0.66. 不合格品; 生产; 一般工业固废; /; 1.6; 1.6; 收集后外售; 收集后外售. 废高岭土; /; 3; 3. 收集的粉尘; /; 0.72; 0.72. 压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件; 废水处理; /; 0.05; 0.05. 污泥; 废水处理; /; 5; 5; 委托取得无锡市城市管理行政主管部门颁发的餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证的单位处理; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 3.8; 3.8; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废包装桶（900-041-49）0.5t/a、废润滑油（900-249-08）0.6t/a、强化废液（900-014-13）12.5t/a、废活性炭（900-039-49）0.66t/a采用密闭铁储罐及铁桶贮存在车间南侧，面积15平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于车间南侧，面积15平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司成立于2019年8月，公司总投资2000万，利用无锡永大科技集团有限公司位于滨湖经济开发区立业路2号的4300m2空置厂房，从事应用于工业、航空航天等领域的特种陶瓷型芯生产。项目完成后，可实现年产陶瓷型芯8万片。 2、项目符合国家及地方产业政策 经查，本项目不属于国家和地方有关部门规定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类项目。 本项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》苏经信产业﹝2013﹞183号的限制类、淘汰类。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类、落后产品及能耗限额目录内。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中的禁止类和淘汰类。不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类、淘汰类项目。不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》禁止类项目。 综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、项目所在地环境质量现状 本项目位于无锡滨湖经济开发区立业路2号，位于太湖一级保护区内，其建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（省人大2018年1月24日修订）、《太湖流域管理条例》和《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。企业无废水排放，废气达标处理后排放，符合园区的环保规划要求。 因此，本项目的建设符合区域规划及环保规划。 4、环境质量现状 项目所在地附近河流江南运河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。2018年无锡市属于环境空气质量不达标区，为改善无锡市环境空气质量情况，无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 5、污染物达标排放及对周围环境影响 （1）废气 有组织排放废气 本项目磨粉/筛分、填粉、取芯、修芯、预混/混料过程中产生的颗粒物经集气罩收集后经中央除尘装置处理后通过15米排气筒FQ-1排放，颗粒物达到《陶瓷工业污染物排放标准》及修改单（GB25464-2010）表5中“梭式窑-油、气”标准；脱烧-补燃过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs引入脱烧炉自带的补燃设备燃烧处理后通过15米排气筒FQ-2排放，燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放达到《陶瓷工业污染物排放标准》及修改单（GB25464-2010）表5中“梭式窑-油、气”标准，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业排放标准；真空浸渍产生的VOCs经真空泵收集、固化产生的VOCs经集气罩收集后一起进入一套二级活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒FQ-3排放，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业排放标准。 无组织排放废气 本项目磨粉/筛分、填粉、取芯、修芯、预混/混料过程中未被捕集的颗粒物在车间内无组织排放；真空浸渍、固化未被捕集的VOCs在车间内无组织排放。经预测，颗粒物厂界浓度排放浓度可达到《陶瓷工业污染物排放标准》及修改单（GB25464-2010）表6标准；VOCs厂界浓度排放浓度可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织排放监控浓度限值要求，厂内挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限制”要求。 按GB13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求，本报告认为本项目卫生防护距离为生产车间四周向外100米范围。目前在此范围内无居民区等环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。将来也不应建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 （2）废水 厂区内实施雨污分流、清污分流。无生产废水产生及排放。 生活污水经污水处理设施处理后大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂，回用水出水主要水质指标达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中冲厕用水要求；接管污水中化学需氧量、SS、氨氮、总磷、总氮浓度达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单表2中间接排放限值要求，单位产品（瓷）基准排水量满足表2中特种陶瓷要求。经处理后尾水中的化学需氧量、氨氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中标准，其余因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。本项目排放的生活污水纳入太湖新城污水处理厂总量范围内，公司污水排放量占太湖新城污水处理厂目前处理规模的比例极小，预计对受纳水体-江南运河影响较小。 （3）噪声 本项目噪声设备经厂房隔音、距离衰减和合理平面布局，本项目可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，当厂界外声环境功能类别为3类区时，昼间厂界噪声≤65dB（A）、夜间厂界噪声≤55dB（A）的要求。 （4）固废 生产过程中产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、污泥属于一般固废，其中污泥委托取得无锡市城市管理行政主管部门颁发的餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证的单位处理，其余一般固废收集后外售；废包装桶、废润滑油、废活性炭、强化废液属于危险固废，收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫所定期清运。采取上述治理措施后，本项目各类固废均不排放，不会对周围环境产生不利影响。 6、环境管理与监测计划 公司内部设立专职环保科室，专门负责公司的环境保护事宜，监督执行好本企业的环境保护与管理制度，协调发展生产与保护环境的关系。为控制项目在运营期对其所在区域环境造成一定的不利影响，建设单位在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，委托有资质的环境监测单位负责废水、废气、噪声的日常监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。 7、污染物排放总量得到控制 本项目选址位于“太湖流域”，属于太湖流域一级保护区。 水污染物：本项目生活污水共计8t/a接管太湖新城污水处理厂。本项目主要污染物接管考核量分别为化学需氧量0.0008t/a、悬浮物0.0008t/a、氨氮0.00006t/a、总氮0.00028t/a、总磷0.00002t/a；经污水处理厂处理后主要污染物最终外排量为化学需氧量0.0004t/a、悬浮物0.00008t/a、氨氮0.00004t/a、总氮0.00012t/a、总磷0.000004t/a。 本项目废水最终排放量已纳入太湖新城污水处理厂的排污总量，可以在太湖新城污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 大气污染物：有组织排放颗粒物0.048t/a，VOCs0.049t/a，SO20.013t/a，NOx0.127t/a。无组织不需要作为总量控制指标。 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 8、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 （1）全厂设一个雨水、一个污水排放口。 （2）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 （3）全厂设3根15米高排气筒。 9、可行性结论 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司： 你单位申请报批的由江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制的《应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目》（以下简称“报告表”）及相关文件收悉，经研究，批复意见如下： 一、根据报告表结论，从环保角度，拟同意应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目按报告表中相关建设内容在拟定地点实施。 企业租用无锡永大科技集团有限公司位于滨湖经济开发区立业路2号的空置厂房，从事应用于工业、航天航空等领域特种陶瓷型芯生产，项目完成后可实现年产陶瓷型芯8万片。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须逐项落实报告表中提岀的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作： 1、本项目无生产废水产生，生活污水经污水处理设施处理后部分回用于冲厕，须达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1中冲厕用水要求。剩余部分接管太湖新城污水处理厂集中处理，须达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）相关要求。 2、全厂各类废气需按报告表提出的措施收集治理后排放，污染物去除率和排气筒高度须满足报告表要求。颗粒物排放须达到《陶瓷工业污染物排放标准》中相关要求，挥发性有机物排放须达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准。 3、选用低噪声设备并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应的要求。 4、按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般工业固废综合利用或回收，废活性炭、废包装桶等危险废物委托有资质的单位进行处理。 三、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。排气筒设置永久性测试采样孔和采样平台。 四、建设单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。 五、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。 2020年6月17日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 企业租用无锡永大科技集团有限公司位于滨湖经济开发区立业路2号的空置厂房，从事应用于工业、航天航空等领域特种陶瓷型芯生产，项目完成后可实现年产陶瓷型芯8万片。; 企业位于滨湖经济开发区立业路2号，租用无锡永大科技集团有限公司的空置厂房，从事应用于工业、航天航空等领域特种陶瓷型芯生产，项目建成后全厂产品及规模为：年产陶瓷型芯8万片。. 本项目无生产废水产生，生活污水经污水处理设施处理后部分回用于冲厕，须达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1中冲厕用水要求。剩余部分接管太湖新城污水处理厂集中处理，须达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）相关要求。; 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。本项目冷却水循环使用，定期补充不外排，因此无生产废水排放。员工生活污水经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂处理。. 全厂各类废气需按报告表提出的措施收集治理后排放，污染物去除率和排气筒高度须满足报告表要求。颗粒物排放须达到《陶瓷工业污染物排放标准》中相关要求，挥发性有机物排放须达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准。; 有组织废气来源及污染物如下：（1）磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序产生粉尘废气，污染物均以“颗粒物”计，经各自工序配置的集气罩收集后，由“中央除尘装置”处理后，通过15米高FQ01排气筒排放。（2）脱烧工序采用天然气燃烧，产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；脱烧炉中原料、陶芯成型块料中的有机成分、脱模剂在高温下产生有机废气，经补燃设备燃烧处理，污染物以“VOCs”计；补燃采用天然气助燃，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；以上三股废气一道经15米高FQ02排气筒排放。（3）真空浸渍工序产生真空泵尾气，污染物以“VOCs”计；固化工序聚乙烯醇挥发产生的有机废气，污染物以“VOCs”计，其经集气罩收集；以上两股废气由1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高FQ03排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中，污染物以“颗粒物、VOCs”计。. 选用低噪声设备并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应的要求。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。生活垃圾由环卫部门定期清运，一般工业固废综合利用或回收，废活性炭、废包装桶等危险废物委托有资质的单位进行处理。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、污泥、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭。 不合格品、废高岭土、收集的粉尘、超滤反渗透膜等组件收集后外售；污泥委托有资质单位处置；废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。排气筒设置永久性测试采样孔和采样平台。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。排气筒设置永久性测试采样孔和采样平台。. 建设单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。; 环保“三同时”验收监测中。. 本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T552000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-3。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 30; 4; 13.3; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 低浓度颗粒物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 4; 挥发性有机物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 5; 二氧化硫（有组织）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 6; 氮氧化物（有组织）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; 非甲烷总烃 （无组织）; 48; 4; 8.33; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附件13; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-264/265/266/267. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184. 有组织废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附件13; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-255. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139/242. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序处理设施出口FQ01; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 脱烧-补燃工序废气排口FQ02; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 真空浸渍、固化工序处理设施出口FQ03; 挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 厂内无组织 （○G6）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次 （车间门窗口）. 厂内无组织 （○G5、○G6）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次 （车间门窗口）. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点（▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年3月22日、2021年3月23日对无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司“应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量; 环评全厂 日产量; 实际日产量. 3月22日; 负荷%; 3月23日; 负荷%. 1; 陶瓷芯片; 8万片; 320片; 250片; 78; 250片; 78. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 3月22日; 0.5; 4322; /; /. 3月23日; 0.5; 4589; /; /. 两天共计; 1.0; 8911; /; /. 全厂年用量; 125; 111万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 3月22日; 0.032. 3月23日; 0.032. 两天共计; 0.064. 全厂年排入污水处理厂污水量; 8.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210121FI的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 3月 22日; pH值; 6.37; 6.48; 6.41; 6.33; 6.33~6.48; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 73; 69; 83; 78; 76; 110; 达标. 悬浮物; 51; 81; 74; 55; 65; 120; 达标. 氨氮; 6.44; 6.22; 6.53; 6.28; 6.37; 10; 达标. 总磷; 1.35; 1.47; 1.31; 1.37; 1.38; 3.4; 达标. 总氮; 23.6; 26.6; 22.8; 21.7; 23.7; 40; 达标. 3月 23日; pH值; 7.03; 7.08; 6.99; 6.91; 6.91~7.08; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 70; 63; 86; 95; 78; 110; 达标. 悬浮物; 54; 78; 72; 61; 66; 120; 达标. 氨氮; 5.89; 6.69; 6.91; 6.25; 6.44; 10; 达标. 总磷; 1.52; 1.57; 1.62; 1.53; 1.56; 3.4; 达标. 总氮; 22.6; 23.8; 27.9; 21.9; 24.0; 40; 达标. 判定结果; 根据监测期间生产工况推算，陶瓷型芯实际年产量大于8t/a，因此排水总量与产品产量*单位产品基准排水量的比值小于1，以水污染物实测浓度判定排放是否达标。 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和总氮符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表2中间接排放限值要求。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序处理设施出口FQ01. 监测日期; 2021年3月22日; 2021年3月23日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 6154; 5864; 5414; 6007; 5443; 5406; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.0; 1.1; 1.3; 1.2; 1.5; 1.4; 15. 排放速率kg /h; 6.15×10-3; 6.45×10-3; 7.04×10-3; 7.21×10-3; 8.16×10-3; 7.57×10-3; /. 监测点位; 脱烧-补燃工序废气排口FQ02. 监测日期; 2021年3月22日; 2021年3月23日; /. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; /. 标干流量 m3/h; 4663; 5311; 4956; 4978; 4887; 5194; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.3; 1.1; 1.5; 1.4; 1.3; 10. 排放速率kg /h; 5.60×10-3; 6.90×10-3; 5.45×10-3; 7.47×10-3; 6.84×10-3; 6.75×10-3; /. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; 40. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; <3; <3; <3; <3; <3; <3; 90. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; /. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.369; 0.327; 0.340; 0.323; 0.291; 0.388; 80. 排放速率kg /h; 1.72×10-3; 1.74×10-3; 1.68×10-3; 1.61×10-3; 1.42×10-3; 2.02×10-3; 1.0. 监测点位; 真空浸渍、固化工序处理设施出口FQ03. 监测日期; 2021年3月22日; 2021年3月23日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 3823; 3835; 3861; 3900; 3899; 3935; /. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.332; 0.335; 0.281; 0.181; 0.177; 0.219; 80. 排放速率kg /h; 1.27×10-3; 1.28×10-3; 1.08×10-3; 7.06×10-4; 6.90×10-4; 8.62×10-4; 1.0. 备注; 磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料废气颗粒物符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表5中“梭式窑-油、气”标准；脱烧-补燃工序废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 其他行业标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年3月22日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.137; 0.308; 0.291; 0.256; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.104; 0.346; 0.364; 0.381; 合格. 第三次; mg/m3; 0.121; 0.328; 0.276; 0.242; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.020; 0.045; 0.045; 0.052; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.022; 0.046; 0.040; 0.054; 合格. 第三次; mg/m3; 0.006; 0.064; 0.042; 0.039; 合格. 采样日期; 2021年3月23日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.121; 0.293; 0.276; 0.259; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.104; 0.313; 0.383; 0.348; 合格. 第三次; mg/m3; 0.139; 0.346; 0.329; 0.242; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.018; 0.047; 0.055; 0.059; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.024; 0.054; 0.060; 0.103; 合格. 第三次; mg/m3; 0.018; 0.050; 0.061; 0.052; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表6厂界无组织排放限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。. 表7-4-2无组织废气监测结果 采样日期; 2021年3月22日. 检测项目; 单位; 厂内无组织G5; 厂内无组织G6; 排放标准; 评定结果. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 2.08; 0.89; 6.0; 合格. 第二次; mg/m3; 2.04; 1.31; 合格. 第三次; mg/m3; 2.12; 1.27; 合格. 采样日期; 2021年3月23日. 检测项目; 单位; 厂内无组织G5; 厂内无组织G6; 排放标准; 评定结果. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 1.92; 1.36; 6.0; 合格. 第二次; mg/m3; 2.08; 1.46; 合格. 第三次; mg/m3; 1.80; 1.40; 合格. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. 表7-4-3无组织废气监测结果 采样日期; 2021年3月22日. 检测项目; 单位; 厂内无组织G6; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.616; 5.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.554; 合格. 第三次; mg/m3; 0.587; 合格. 采样日期; 2021年3月23日. 检测项目; 单位; 厂内无组织G6; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.638; 5.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.609; 合格. 第三次; mg/m3; 0.571; 合格. 备注; 厂内无组织监测因子颗粒物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表3有厂房生产车间-其他炉窑总悬浮颗粒物浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年3月22日; 2021年3月23日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 58.5; /; 59.0; /; 65; /. N2厂界南; 58.1; /; 58.7; /; 65; /. N3厂界西; 58.7; /; 58.9; /; 65; /. N4厂界北; 59.4; /; 59.4; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6、7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 8; 8; 8; 8; 合格. CODcr; 77; 0.0006; 0.0004; 0.0008; 0.0004; 合格. SS; 66; 0.0005; 0.00008; 0.0008; 0.00008; 合格. 氨氮; 6.40; 0.00005; 0.00004; 0.00006; 0.00004; 合格. 总磷; 1.47; 0.00001; 0.000004; 0.00002; 0.000004; 合格. 总氮; 23.9; 0.00019; 0.00012; 0.00028; 0.00012; 合格. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; FQ01; 1.2; 7.10×10-3; 2000; 0.0142; 0.027; 0.048; 合格. 颗粒物; FQ02; 1.3; 6.50×10-3; 2000; 0.0130. 二氧化硫; <3; /; 0; 0.013; 合格. 氮氧化物; <3; /; 0; 0.127; 合格. 挥发性有机物; 0.340; 1.70×10-3; 3.40×10-3; 0.005; 0.049; 合格. 挥发性有机物; FQ03; 0.254; 9.83×10-4; 2000; 1.97×10-3.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。本项目冷却水循环使用，定期补充不外排，因此无生产废水排放。员工生活污水经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂处理。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序产生粉尘废气，污染物均以“颗粒物”计，经各自工序配置的集气罩收集后，由“中央除尘装置”处理后，通过15米高FQ01排气筒排放。（2）脱烧工序采用天然气燃烧，产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；脱烧炉中原料、陶芯成型块料中的有机成分、脱模剂在高温下产生有机废气，经补燃设备燃烧处理，污染物以“VOCs”计；补燃采用天然气助燃，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；以上三股废气一道经15米高FQ02排气筒排放。（3）真空浸渍工序产生真空泵尾气，污染物以“VOCs”计；固化工序聚乙烯醇挥发产生的有机废气，污染物以“VOCs”计，其经集气罩收集；以上两股废气由1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高FQ03排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中，污染物以“颗粒物、VOCs”计。 有组织监测因子抛丸废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3标准；喷漆固化废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 其他行业标准。 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、污泥、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭。 不合格品、废高岭土、收集的粉尘、超滤反渗透膜等组件收集后外售；污泥委托有资质单位处置；废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。